Задание на электроснабжение

1 Предусмотреть электроснабжение следующих электроприемников (TN-S):

| Электроприемник | Uн, B | Обозначение | Кол-во | Категория электроснаб-жения | Руст (ед.), кВт | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибор управления средствами оповещения пожарный | 1 ~ 50 Гц, 220B | SR1 | 1 | III | 0,6 | Пом. 211 |

2 Предусмотреть заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудования.

3 Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 29322-2014.

4 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляется от панели противопожарных устройств с устройством автоматического включения резерва от главного распределительного щита с устройством АВР, в соответствии с требованиями СП 6.13130.2021.

5 Кабельные линии питания должны быть выполнены огнестойким кабелем с пределом огнестойкости ПО1 по ГОСТ 31565-2012.

6 Размещение оборудования уточнить при монтаже.